## List1
cassim | Výkon RCTR | Výkon TG | Průtok chladiva | Teplota chladiva | Tlak chladiva | Suchost chladiva | Hladina v reaktoru | Průtok páry
0 | 3906.1 | 1377.4 | 14501.8 | 288.6 | 7170.5 | 14.65 | 13.5 | 2126.5
114 | 3906.1 | 1377.4 | 14501.8 | 288.6 | 7170.5 | 14.65 | 13.5 | 2126.5
138 | 3813 | 1377.4 | 14140.8 | 288.6 | 7169.1 | 14.65 | 13.5 | 2126.3
193 | 3411 | 1372.1 | 12709 | 288.3 | 7141 | 14.64 | 13.5 | 2108.2
235 | 3129.6 | 1362.9 | 11711.7 | 287.9 | 7096.5 | 14.68 | 13.5 | 2086.8
300 | 2750.8 | 1341.7 | 10375.1 | 286.8 | 6998.4 | 14.82 | 13.5 | 2043.6
360 | 2458.2 | 1304.1 | 9354 | 285.61 | 6888.4 | 14.93 | 13.5 | 1953.9
402 | 2282.2 | 1267.9 | 8753.1 | 284.71 | 6806.5 | 15.01 | 13.5 | 1885.6
454 | 2092.9 | 1220 | 8127.2 | 283.57 | 6702.8 | 15.06 | 13.5 | 1788.8
564 | 1776 | 1091 | 7173 | 281.22 | 6493 | 14.34 | 13.5 | 1531
634 | 1616.3 | 972.5 | 6768.4 | 280.1 | 6393.2 | 14.6 | 13.6 | 1340
726 | 1438.7 | 834.76 | 6407.4 | 278.95 | 6293.8 | 13.89 | 13.6 | 1149
914 | 1149.1 | 634.6 | 6031.2 | 277.36 | 6156.6 | 11.91 | 13.6 | 875.5
1108 | 918.3 | 488.27 | 5955.1 | 276.08 | 6047.7 | 9.77 | 13.5 | 713.4
1269 | 762.1 | 384.5 | 5890.4 | 275.34 | 5984.8 | 8.18 | 13.5 | 562.1
1417 | 644.8 | 322 | 5796.3 | 274.9 | 5947.3 | 6.95 | 13.5 | 463.9
1632 | 514.3 | 257.9 | 5659.1 | 274.5 | 5909.1 | 5.57 | 13.5 | 361.9
2140 | 337.7 | 164.3 | 5599.1 | 273.8 | 5859.1 | 3.73 | 13.4 | 224.5
3078 | 230.7 | 105.3 | 5481.4 | 273.5 | 5829.3 | 2.64 | 13.2 | 142.2
4107 | 200.1 | 89.6 | 5329.8 | 273.4 | 5821.2 | 2.35 | 13.1 | 120.7
7990 | 166 | 75.2 | 5189.8 | 273.3 | 5813.5 | 2 | 12.6 | 101.1
Výkon
[MW]
Čas
Čas
Průtok
[kg/s]