SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona Datum měření: Číslo úlohy: 1 / Převzal: Datum odevzdání: Třída: E4A	Číslo žáka: / 9
MĚŘENÍ TRANSFORMÁTORU NA PRÁZDNO

## 0.1. Zadání:
Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno.
Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 -až 120V, měřte proud naprázdno ve všech fázích a činný příkon.
Vypočítejte účiník naprázdno.
Napájejte ze strany nižšího napětí, proveďte 10 měření. Pro jmenovité napětí U2n=115V. Vypočítejte poměrný proud naprázdno. (I2n=40,2A). Sestrojte charakteristiky naprázdno – závislost P0, I0, cosφ0=f(U0)
## 0.2. Cíl měření:
proud naprázdno I0, popř. závislost I0=f(U) – magnetizační charakteristika
ztráty naprázdno P0
převod napětí měří-li se voltmetrem
závitovou izolaci zvýšeným napětím
hlučení jádra při jmenovité indukci

Měření transformátoru na prázdno	V.9.5

## 1. 1. Teoretický rozbor
Transformátor při chodu naprázdno odebírá ze sítě hlavně magnetizační proud pro vytvoření magnetického toku a proto pracuje s malým účiníkem (0,05 – 0,15). Proud naprázdno bývá 1,5 až 15% In podle velikosti transformátoru. Příkon naprázdno = ztráty naprázdno bývá 0,3 až 1% Pn. Ztráty naprázdno zahrnují ztráty v železe PFe, ztráty ve vinutí Pj0, přídavné ztráty v kovových částech stahovací konstrukce a v nádobě včetně ztrát v dielektriku Pd. Ztráty ve vinutí a ztráty přídavné jsou zanedbatelné proti ztrátám v železe, proto pokládáme celý příkon transformátoru v chodu naprázdno za ztráty v železe.Zkouška naprázdno se dělá u olejových transformátorů až po vložení transformátoru do nádoby.
Hodnoty výchylek W1 a W2 závisí na velikosti fázového posunu φ. Jestliže 60°< φ < 90° má výchylka jednoho wattmetru záporné znaménka, odstraníme ho přepolováním – záměnou přívodu proudové cívky. Vznikne kladná výchylka, kterou pro výpočet uvažujeme se záporným znaménkem.
Měření transformátoru na prázdno	V.9.5

## 1. 2. Postup měření
Zapojíme měřící přístroje dle schématu Zapneme napájení nastavíme vstupní napětí na 70V a zapíšeme hodnoty na přístrojích, dále zvedneme napětí o 5V a opět zapíšeme hodnoty tak pokračujeme až do meze 120V v četně.
### 1. 3 Schema zapojeni

## 2.3. Použité přístroje:
2x…………wattmetr
4x…………multimetr
1x…………měřený 3f transformátor
1x…………autotransformátor (zdroj)

## 2.1. Výpočty a tabulky:

## Příklad výpočtu:
Pw2 = d*kw=5*5 = 25W
I0=(Au+Av+Aw)/3 = (0,87+0,55+0,84)/3 = 0,75A
P0=Pw1+Pw2 = 50W
cos φ0= P0 /(√(3) U0 *I0)=50/(√(3)*75*0,75)=0,510
## Závěr:
Zjistili jsme že transformátor na prázdno ze sítě skutečně odebírá nezanedbatelný magnetizační proud.