SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona Datum měření: 23.10.2007 Číslo úlohy: 5 / Převzal: Datum odevzdání: 30.10.2007 Třída: E4A	Číslo žáka: / 9
MĚŘENÍ NA SYNCHRONNÍM GENERATORU

## 0.1. Zadání:
1. Změřte závislost napětí např. na budícím proudu při zvyšování budícího proudu od 0 do 4A a zpět. Sestrojte magnetizační charakteristiku.
2. Změřte ztráty např.- příkon poháněcího motoru při zvyšování budícího proudu od 0 do 4A. Měřte proud a napětí poháněcího motoru, vypočítejte účiník. Vyneste ztráty naprázdno v závislosti na U naprázdno. Předpokládaná účinnost motoru je 0.85. Vypočítejte ztráty naprázdno pro napětí Uo = 380 V, proveďte rozbor ztrát.
3. Změřte závislost proudu nakrátko na budícím proudu při zvyšování budícího proudu od 0 do 4 A. Sestrojte char. nakr. závislost Ik = f(Ib). Změřte ztráty nakr. - příkon poháněcího motoru. Měřte napětí a proud poháněcího motoru, vypočítejte účiník, účiník motoru je 0.85. Vypočítejte ztráty generátoru v závislosti na proudu nakrátko pro proud Ik = 15 A. Proveďte ze rozbor ztrát, odpor fáze statoru zjistěte ohmovou metodou.
## 1.1. Význam zkoušky naprázdno a nakrátko:
Při zkoušce naprázdno synchronního generátoru se měří:
1. Charakteristika ztráty naprázdno
2. Kontrola závitové izolace zvýšeným napětím
3. Určí se tvar křivky napětí
4. Kontrola ložiskových proudů
Při zkoušce nakrátko se zjišťuje
1. Charakteristika nakrátko
2. Ztráty nakrátko
Měření asynchronního motoru nakrátko	4.1

## 1.2. Postup měření naprázdno a nakrátko
### Zkouška naprázdno v generickém stavu
Zkoušený stroj poháněný cejchovaným motorem s nastavitelnými otáčkami necháme pracovat jmenovitou rychlostí otáčení. Nastavujeme budící proud ve vinutí rotoru a měříme indukované napětí na svorkách statoru. Budící proud zvyšujeme od 0 do hodnoty, kdy napětí naprázdno se rovná 130% Un a bez přerušení zkoušky snižujeme budící proud zpět na nulu. Měříme příkon poháněcího motoru.
### Zkouška nakrátko v gen. chodu.
Zkoušený stroj se pohání motorem s nastavitelnými otáčkami. Měří se proud ve vinutí statoru v závislosti na budícím proudu a příkon poháněcího motoru. Budící proud se zvyšuje do hodnoty kdy Ik = In.
## 1.2. Vztahy použité při výpočtu:
I rsub{k} = {(I rsub{kA} + I rsub {kB} + I rsub {kC}) * převod} over 3
P rsub {k} = K rsub {w} * převod * (%alpha rsub{W1} + %alpha rsub{w2})
cos %varphi rsub{k}= {P rsub{ki}} over {sqrt{3} U rsub{k} I rsub{k}}

## 1. 2. Postup měření:
Zapojíme měřící přístroje dle schématu.
Měření asynchronního motoru nakrátko	4.2

## 2. 1. Schéma zapojení:
## 2. 2. Použité měřící přístroje:

Měření asynchronního motoru nakrátko	4.3

## 3.1. Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:

konstanta wattmetru: ; převod měřících transformátorů:
## 3.2. Příklad výpočtu:

I rsub{k} = {(I rsub{kA} + I rsub {kB} + I rsub {kC}) * převod} over 3	I rsub{k} = {(0,22 + 0,25 + 0,26) * 4} over 3 I rsub{k} = 0,97 A
P rsub {k} = K rsub {w} * převod * (%alpha rsub{W1} + %alpha rsub{w2})	P rsub {k} = 2 * 4 * (1 + 0,1)	P rsub {k} = 8,8 W
cos %varphi rSub {k} = Po over { sqrt {3} cdot Uo cdot Io}	cos %varphi rSub {k} = 8,8 over { sqrt {3} cdot 9,2 cdot 0,97}	cos %varphi rSub {k} = 0,57
Měření asynchronního motoru nakrátko	4.4.1

## 4.1 Charakteristiky:

Měření asynchronního motoru nakrátko	4.4.2

## 4.2 Závěr:
Měření proběhlo úspěšně.