SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona Datum měření: Číslo úlohy: 2 / Převzal: Datum odevzdání: Třída: E4A	Číslo žáka: / 9
MĚŘENÍ TRANSFORMÁTORU NA KRÁTKO

## 0.1. Zadání:
Změřte 3F vzduchový transformátor v chodu nakrátko. Regulujte napětí od 0 do hodnoty, kdy Ik=In=10A. Měřte proud a činný výkon. Vypočítejte účiník nakrátko. Vypočítejte Uk(%) a ustálenou hodnotu zkratového proudu Ik. Sestrojte charakteristiky nakrátko– závislost Pk, Ik, cosφk=f(Uk). Proveďte 10 měření pro hodnoty proudu 0,25, 0,5, 0,75…..2,5A
## 0.2. Cíl měření:
Ztráty nakrátko Pk, které tvoří činný příkon transformátoru, závislost ztrát nakrátko.
Přídavné ztráty ∆Pn, u olejových transformátorů popř. i ztráty v nádobě.
Napětí nakrátko Uk(%)-Správnost provedení napájených i šroubovaných spojů, svorek, průchodek, stahovací konstrukce a víka.
Měření transformátoru na krátko	V.9.3

## 1. 1. Teoretický rozbor
Zkouška nakrátko se dělá jednak před vložením transformátoru do nádoby, tzv. zkouška za sucha.
Transformátor se obvykle napájí ze strany vyššího napětí, vinutí nižšího napětí se zapojí nakrátko spojkou dostatečného průřezu. Při zkoušce se nastavuje proud nakrátko, měří se napětí a činný příkon. Proud nakrátko smí dosáhnout nejvýše hodnoty jmenovitého proudu.
Proud ve vinutí spojeném nakrátko se neměří, protože ampérmetr vložený do spojky by mohl svým vnitřním odporem zkreslit průběh zkoušky.
Měříme zpravidla na straně vyššího napětí při jmenovitém kmitočtu a jmenovitém proudu. Přičemž vinutí nižšího napětí je spojeno nakrátko. Voltmetr připojujeme co nejblíže svorkám transformátoru, abychom neměřily úbytky napětí na přívodech.
Napětí nakrátko U1k
je takové napětí, které primárním vinutím transformátoru protlačí jmenovitý proud I1n při výstupních svorkách spojených nakrátko.
Ztráty nakrátko ∆Pk
jsou prakticky joulovými ztrátami obou vinutí, protože ∆PFe jsou zanedbatelné.
Účiník nakrátko cosφk
  - od 0,3 do 0,7 ale i více
  - menší hodnoty platí pro větší transformátory a naopak.
Měření transformátoru na krátko	V.9.3

## 1. 2. Postup měření
Zapojíme měřící přístroje dle schématu Zapneme napájení nastavíme vstupní napětí na 0V a zapíšeme hodnoty na přístrojích, dále zvedneme proud středovým vinutím a opět zapíšeme hodnoty tak pokračujeme až do meze 2,5A v četně.
### 1. 3 Schema zapojeni

## 2.3. Použité přístroje:
2x…………wattmetr
4x…………multimetr
1x…………měřený 3f transformátor
1x…………autotransformátor (zdroj)
2x…………měřící transformátor proudu.

Měření transformátoru na krátko	V.9.3

## 2.1. Výpočty a tabulky:

## Příklad výpočtu:
Ik=(Aa+Ab+Ac)/3 = (0,34*4+0,25*4+0,36*4)/3 = 1,27A
Pk=(P1+P2)/2 = 10W
cos φ0= Pk /(√(3) Uk *Ik)=50/(√(3)*10*1,27)=0,77
## Závěr:
Zjistili jsme že transformátor musí být při chodu na krátko napájen napětím výrazně nižším než je nominální provozní.